OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Zamówienie pn.: „Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski”

#### CPV – 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

71355200-3 wykonywanie badań

Zamawiający: Gmina Chełm Śląski

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę opraw sodowych w ilości 776 sztuk na oprawy LED wraz z ich instalacją na terenie Gminy Chełm Śląski, dowieszenie na istniejących podporach oraz liniach sieci napowietrzanej 429szt oświetlenia LED zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również:

- wymianę istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki

- montaż nowych opraw w ciągach oświetleniowych wraz z wysięgnikami, zabezpieczeniami

- przeprowadzenie prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów

- wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wykonawczej z Tauron Nowe Technologie dowieszenia 429 opraw oświetleniowych w istniejących ciągach oświetleniowych;

Szczegółowy, techniczny opis przedmiotu zamówienia stanowi:

Dokumentacja Techniczna dla zadania pn.: „Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski – załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Dokumentacja Techniczna – Zestawienie Inwentaryzacyjne i Projektowe dla powyższego zadania - załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

Dokumentacja Techniczna – Obliczenia Fotometryczne dla zadania pn.: „Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski” - załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

Dokumentacja Techniczna - Przedmiar Robót dla zadania pn.: „Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski” - załącznik nr 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

Dokumentacja Techniczna – Mapa z lokalizacją realizacji zadania pn.: „Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski” - załącznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac:

- zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 )

- Przewiduje się wykorzystanie istniejących słupów, wysięgników i sieci oświetleniowej, co jest zgodne z postulatem, o możliwie oszczędne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca się wymianę wskazanych opraw, przewodów zasilających od zabezpieczenia do oprawy na przewody w podwójnej izolacji, wymianę 100% zabezpieczeń dla sieci napowietrznej. Wymianę wysięgników zaleca się w przypadku, gdy ich obecna długość jest zbyt mała i nie zapewnia odpowiedniego wysunięcia opraw nad jezdnię lub też nachylenia wysięgników gdy są zbyt duże i powodują nadmierne rozpraszanie strumienia świetlnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi.

- Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń.

- Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

- Zakończenie prac na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego w układzie pozycji harmonogramu.

przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie gminy Chełm Śląski

Do wymiany zakwalifikowano 776 szt. opraw z 878 istniejących.

Do dobudowy ( dowieszenia ) na istniejących liniach nn zakwalifikowano 429 opraw.

- Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw  sodowych zainstalowanych obecnie na terenie gminy Chełm Śląski, w ilości 878 szt. wynosi ok. 135,51 kW. Po przebudowie systemu oświetleniowego moc zostanie zmniejszona do wartości 56,31 kW.

Oprawy przed i po modernizacji z określeniem mocy rzeczywistych

| Oprawa | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość | moc jednostkowa [W] | moc łączna [kW] | ilość | moc jednostkowa [W] | moc łączna [kW] |
| LED30 |  |  |  | 906 | 30 | 27,18 |
| LED34 |  |  |  | 102 | 34 | 3,47 |
| LED47 |  |  |  | 19 | 47 | 0,89 |
| LED55 |  |  |  | 20 | 55 | 1,10 |
| LED69 |  |  |  | 27 | 69 | 1,86 |
| LED85 |  |  |  | 131 | 85 | 11,14 |
| LED60 | 1 | 60 | 0,06 | 1 | 60 | 0,06 |
| LED50 | 2 | 50 | 0,10 | 2 | 50 | 0,10 |
| LED42 | 5 | 42 | 0,21 | 5 | 42 | 0,21 |
| LED18 | 2 | 18 | 0,04 | 2 | 18 | 0,04 |
| Rtęciowa 250 | 6 | 265 | 1,59 | 0 | 265 | 0,00 |
| Sodowa 400 | 3 | 430 | 1,29 | 0 | 430 | 0,00 |
| Sodowa 70 | 80 | 83 | 6,64 | 35 | 83 | 2,91 |
| Sodowa 100 | 189 | 115 | 21,74 | 44 | 115 | 5,06 |
| Sodowa 150 | 590 | 176 | 103,84 | 13 | 176 | 2,29 |
| Razem | 878 |  | 135,51 | 1 307 |  | 56,31 |

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji.

Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:

1.	W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować:

- Strumień świetlny w wielkości identycznej jak w dokumentacji Zamawiającego

- Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2

(tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia,

- olśnienie [TI],

- równomierność oświetlenia [Uo i Ul]

- współczynnik oświetlenia otoczenia [SR].

- Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. Porównywane będą parametry średnie jak w punkcie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach.

- Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej:

  - Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego.

  - Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie.

  - Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1% niż w programie.

  - TI nie więcej niż 5 % niż w programie.

  - SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w programie.

  - Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.

Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.

## UWAGA:

### Zamawiający  będzie  wymagał,   zgodnie   z   zapisami   SIWZ   i   dokumentacją   postępowania,   w szczególności dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i w terminie w nich określonym, przedłożenia przez Wykonawcę, dokumentów potwierdzających spełnianie przez zaoferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji.